Краткое описание корректировки инвестиционной программы

ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2025-2029гг.

Краткая справка об обществе

Полное фирменное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ».

Сокращенное наименование ООО «Майкопская ТЭЦ».

Общество с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ» зарегистрировано 17.11.2010 года, образовано и действует в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», с целью оказания услуг по передаче электроэнергии.

ООО «Майкопская ТЭЦ» является территориальной сетевой организацией.

- Общая характеристика проекта корректировки инвестиционной программы

Проект корректировки инвестиционной программы ООО «Майкопская ТЭЦ» на период 2025-2029 годы сформирован с учетом текущей ситуации развития экономики, индексов дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации и в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества. Источники финансирования инвестиционной программы учитывают сложившиеся макроэкономические условия деятельности сетевых компаний и утвержденные тарифно-балансовые решения.

В основу формирования проекта корректировки инвестиционной программы положены следующие принципы:

- необходимость поддержания и повышения надежности электроснабжения потребителей, улучшение качества электрической энергии;

- актуальная и реальная потребность в реконструкции объектов;

- приведение в соответствие с нормативными правовыми актами (требования 35-ФЗ от 26.03.2003, внесенные 522-ФЗ от 27.12.2018)

- окупаемость (экономическая целесообразность).

Основные задачи корректировки ИПР:

- ввод в эксплуатацию новых и современных объектов электроэнергетики с последующим демонтажем морально и физически полностью изношенных объектов;

- обеспечение предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

- замещение существующей сети с возможностью обеспечения резерва мощности для подключения новых потребителей;

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений корректировки инвестиционной программы

Информация об утвержденной инвестиционной программе

На текущий год инвестиционная программа для ООО «Майкопская ТЭЦ» утверждена приказом министерства экономического развития и торговли Республики Адыгеи от 29.11.2024 г. № 407-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Майкопская ТЭЦ» на 2025-2029 годы».

Проект корректировки инвестиционной программы на 2025-2029 годы предусматривает следующие проекты:

Таблица 1

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор проекта | Год реализации (утвержденный план) | Год реализации (корректировка) | Затраты на реализацию, млн рублей (с НДС), (утвержденный план) |  | Затраты на реализацию, млн рублей (без НДС), (утвержденный план) | Затраты на реализацию, млн рублей (с НДС), (корректировка) | Затраты на реализацию, млн рублей (без НДС), (корректировка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-331 по адресу: г. Майкоп, ул. Свободы дом 411 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.2 | нд | 2025 | нд |  | нд | 3,153 | 2,628 |
| 2 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-317 по адресу: г. Майкоп, ул. Короткая 2-я дом 66 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.3 | нд | 2025 | нд |  | нд | 3,153 | 2,628 |
| 3 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-388 по адресу: г. Майкоп, ул. Коммунальная дом 347 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.4 | 2025 | 2025 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 4 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-12 по адресу: г. Майкоп, ул. Кубанская / ул. Хакурате, кВАртал 100, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.5 | 2026 | 2026 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 5 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-91 по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная дом 85 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 100 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.6 | 2026 | 2026 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 6 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-92 по адресу: г. Майкоп, ул. Госпитальная дом 234 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.7 | нд | 2025 | нд |  | нд | 3,153 | 2,628 |
| 7 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-131 по адресу: г. Майкоп, ул. Подлесная дом 4 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.8 | 2026 | 2026 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 8 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-422 по адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская дом 198 а, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.9 | нд | 2025 | нд |  | нд | 3,153 | 2,628 |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-28 по адресу: г. Майкоп, ул. Бутаревского дом 26 а строение 1, с заменой ТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 200 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_1.10 | нд | 2025 | нд |  | нд | 3,153 | 2,628 |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-358 по адресу: г. Майкоп, п. Западный, ул. Вишневая дом 34 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 180 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_11 | 2026 | 2026 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 11 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-323 по адресу: г. Майкоп, ул. Восточная дом 81 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-160кВА (трансформатор 160 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_14 | 2027 | 2027 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 12 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-179 по адресу: г. Майкоп, ул. Прямая дом 107 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-400кВА (трансформатор 400 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_15 | 2027 | 2027 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 13 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-31 по адресу: г. Майкоп, ул. Дальняя дом 31 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-250кВА (трансформатор 250 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_16 | 2027 | 2027 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 14 | Реконструкция трансформаторной подстанции № ТП-129 по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская дом 58 а строение 1, с заменой КТП 6/0,4-400кВА (трансформатор 400 кВА) на КТП 6/0,4-630кВА (трансформатор 630 кВА) | O_17 | 2027 | 2027 | 3,153 |  | 2,628 | 3,153 | 2,628 |
| 15 | Реконструкция РП7 (замена 12-ти масляных выключателей на вакуумные, релейная защита) по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов дом 24а, строение 3, с заменой масляных выключателей типа ВМГ-10 на вакуумные выключатели типа BB/TEL | O_19 | 2029 | 2029 | 10,251 |  | 8,543 | 10,251 | 8,543 |
| 16 | Реконструкция воздушной линии ВЛ6 кВ ТП-23-ТП-11 с заменой провода марки (А) сечением (50)мм2 на провод марки (СИП-3) сечением (3х70)мм2 протяженностью 1 км | O_20 | 2025 | нд | 3,466 |  | 2,888 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-23 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,06 км | O_23 | 2025 | нд | 11,966 |  | 9,972 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-154 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 7,463 км | O_26 | 2025 | нд | 17,649 |  | 14,708 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-120 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 3,499 км | O_28 | 2025 | нд | 8,275 |  | 6,896 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-47 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,58 км | O_30 | 2026 | нд | 15,561 |  | 12,968 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-74 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,423 км | O_32 | 2026 | 2026 | 15,190 |  | 12,658 | 10,864 | 9,053 |
| 22 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-358 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,807 км | O_38 | 2027 | 2027 | 13,733 |  | 11,444 | 13,733 | 11,444 |
| 23 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-29 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 6,344 км | O_39 | 2027 | 2027 | 15,003 |  | 12,503 | 15,003 | 12,503 |
| 24 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-323 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 3,988 км | O_41 | 2027 | 2027 | 9,431 |  | 7,859 | 9,431 | 7,859 |
| 25 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-22 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,865 км | O_50 | 2029 | 2029 | 13,870 |  | 11,559 | 13,870 | 11,559 |
| 26 | Реконструкция воздушной линии ВЛ0,4 кВ ТП-302 с заменой провода марки (А) сечением (25_35_50)мм2 на провод марки (СИП-2) сечением (3х95+70; 3х70+54,6)мм2 протяженностью 5,049 км | O_51 | 2029 | 2029 | 11,940 |  | 9,950 | 11,940 | 9,950 |
| 27 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 3,28 км (Ввод-1) | O_54 | 2028 | 2028 | 21,418 |  | 17,848 | 21,418 | 17,848 |
| 28 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ПС Северная-ТП-51 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 3,28 км (Ввод-2) | O_55 | 2028 | 2028 | 21,418 |  | 17,848 | 21,418 | 17,848 |
| 29 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ ТП-128-ТП-205 с заменой провода марки (АСБ) сечением (3х150)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 0,878 км | O_56 | 2029 | 2029 | 5,733 |  | 4,778 | 5,733 | 4,778 |
| 30 | Реконструкция кабельной линии КЛ6 кВ от ПС "Черемушки" до РП-10 с заменой провода марки (ААБл) сечением (3х240)мм2 на провод марки (ААШв) сечением (3х240)мм2 протяженностью 5,76 км (Ввод-1) | O_57.1 | нд | 2025-2026 | нд |  | нд | 37,612 | 31,343 |
| 31 | Приобретение бурильно-крановой машины TAURUS 086A - Урал NEXT бортовой в количестве 1 ед. | O_59 | 2025 | нд | 11,415 |  | 9,513 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Приобретение бурильно-крановой машины TAURUS 086А к на базе КамАЗ 65115 в количестве 1 ед. | O_59.1 | нд | 2025 | нд |  | нд | 11,790 | 9,825 |
| 33 | Приобретение измельчителя веток Tomcat 4250 AFE (Диаметр измельчения 25 см, Мощность двигателя 85 л.с., Производитель двигателя Perkins, Топливо дизель, Счетчик моточасов в комплекте, Тип измельчителя барабанный, Количество ножей 2 шт, Производительность 30 м3/час, Объем топливного бака 80 л) в количестве 1 ед. | O_59.2 | нд | 2025 | нд |  | нд | 5,722 | 4,768 |
| 34 | Приобретение LADA Largus I поколение [Рестайлинг] Универсал 5 дв. 1.6 MT 16 кл (5 мест) (106 л.с.) Classic Plus в количестве 1 ед. | O_59.3 | нд | 2025 | нд |  | нд | 1,770 | 1,475 |
| 35 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического (стрела над кабиной) Урал NEXT с АГП Чайка TR328 в количестве 3 ед. | O_60 | 2026-2029 | 2026-2029 | 39,780 |  | 33,150 | 39,780 | 33,150 |
| 36 | Приобретение автолаборатории на базе УАЗ семейства СГР в количестве 1 ед. | O_61 | 2027 | 2027 | 5,145 |  | 4,288 | 5,145 | 4,288 |
| Итого 2025 |  |  |  |  |  | 55,925 | 46,604 | 55,925 | 46,604 |
| Итого 2026 |  |  |  |  |  | 55,925 | 46,604 | 55,925 | 46,604 |
| Итого 2027 |  |  |  |  |  | 55,925 | 46,604 | 55,925 | 46,604 |
| Итого 2028 |  |  |  |  |  | 55,925 | 46,604 | 55,925 | 46,604 |
| Итого 2029 |  |  |  |  |  | 55,925 | 46,604 | 55,925 | 46,604 |
| Итого про ИПР |  |  |  |  |  | 279,625 | 233,020 | 279,625 | 233,020 |

Проект корректировки инвестиционной программы на 2025-2029 годы предусматривает финансирование капитальных вложений:

- на проведение реконструкции существующих объектов;

- на замену приборов учета электрической энергии (мощности);

-приобретение спецтехники

в объёме 233,020 млн. руб. (без НДС), (279,625 млн.руб. с НДС).

Финансирование планируется за счет следующих источников финансирования инвестиционных программ:

- прибыль (инвестиционная составляющая в тарифе);

- амортизация, учтенная в тарифе.

Источники финансирования группы инвестиционных проектов, млн. рублей (без НДС)

Таблица 2

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Источники финансирования инвестиционной программы на 2025-2029 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прибыль в тарифе на передачу э/э | амортизация в тарифе | привлеченные средства | Итого |
| 1 | Реконструкция: ТП6/0,4 кВ, КЛ6 кВ; Приобретение спецтехники | 2025 | 36,545 | 10,059 | 0 | 46,604 |
| 2 | Реконструкция: ТП6/0,4 кВ, КЛ6 кВ, ВЛ0,4 кВ; Приобретение спецтехники | 2026 | 36,545 | 10,059 | 0 | 46,604 |
| 3 | Реконструкция: ТП6/0,4 кВ, ВЛ0,4 кВ; Приобретение спецтехники | 2027 | 36,545 | 10,059 | 0 | 46,604 |
| 4 | Реконструкция: КЛ6 кВ; Приобретение спецтехники | 2028 | 36,545 | 10,059 | 0 | 46,604 |
| 5 | Реконструкция: РП6 кВ, КЛ6 кВ, ВЛ0,4 кВ; Приобретение спецтехники | 2029 | 36,545 | 10,059 | 0 | 46,604 |
| 6 | Всего: |  | 182,725 | 50,295 | - | 233,020 |

Ввод основных фондов по инвестиционной программе за период 2025-2029 гг. планируется в объеме 233,020 млн. руб. (без НДС). За этот период планируется реконструировать 44,845 км и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 8,820 МВА, приобрести 7 единиц спецтехники.

- Обоснование проведения инвестиционных проектов.

3.1 Повышение качества и бесперебойности энергоснабжения

Фактор результатов испытаний норм качества электроэнергии

Техническим центром ООО «ТехноЭнергоСтандарт» ранее были проведены испытания норм качества электроэнергии в распределительных сетях города Майкопа. По результатам испытаний даны рекомендации по улучшению параметров электрических сетей, которые учтены Программой, а именно: -

Фактор изношенности ТП в малоэтажной застройке

Многие комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение малоэтажной застройки, находятся в эксплуатации более 25-ти лет. В результате длительной эксплуатации трансформаторных подстанций металлические корпуса имеют 70-ти % коррозию (особенно в основании ТП). Внутренняя ошиновка и коммутационные аппараты 0,4 кВ не отвечают фактическим нагрузкам. Камера силового трансформатора не предназначена для установки трансформаторов большей мощности. За истекший период происходил естественный прирост нагрузок жилых районов по электропотреблению и, соответственно, увеличение нагрузки на ТП. Конструкция трансформаторных подстанций не позволяет установку дополнительных коммутационных аппаратов и присоединение дополнительных фидеров. Схема РУ-6 кВ не позволяет обеспечить транзит ЛЭП через них.

Фактор морального устаревания подстанций сельского типа

Программой предусматривается техническое перевооружение подстанций сельского типа и не транзитных подстанций на комплектные подстанции типа ГКТП с камерами силовых трансформаторов в габаритах 400кВА и имеющих от 4-х до 8-ми присоединений фидеров 0,4 кВ.

Реконструкции подлежат: ТП – 331, 317, 388, 12, 91, 92, 131, 422, 28, 358, 323, 179, 31, 129.

Фактор изношенности ЛЭП

Магистральные кабельные линии 6 кВ: от ПС "Северная" до ТП-51 («Фрунзе-1» и «Фрунзе -2»), от ПС "Черемушки" до РП-10 (ввод-1) находятся в эксплуатации более 38 лет при нормативном сроке в 25 лет. Фактическая нагрузка этих линий уже приближается к предельному значению пропускной способности кабельных и воздушных линий 6 кВ. Программой предусматривается: реконструкция кабельных линий   КЛ-6 кВ от  ПС Северная до ТП-51, реконструкция кабельных линий   КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" до РП-10 (ввод-1), реконструкция кабельных линий   КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-205.

Техническое перевооружение кабельных, 6 кВ и трансформаторных подстанций в данных районах города позволит перераспределить нагрузки, повысить качество электроэнергии у потребителей и уменьшить потери электроэнергии в распределительных сетях 0,4кВ.

Фактор изношенности оборудования РП

Масляные выключатели распределительных пунктов 6кВ эксплуатируются свыше 38 лет и полностью выработали заводской ресурс. Многие типы выключателей (ВМГ-133, ВМГ-10, ВМПП и т.п.) сняты с производства и запчасти к ним не поставляются. Программой предусматривается техническое перевооружение ячеек: РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели.

Фактор недостатка оснащенности организации автотранспортом и спецмеханизмами

Специальная техника общества (автогидроподъемники, экскаватор, электролаборатория) находится в эксплуатации более 20 лет. В результате длительной эксплуатации техника имеет значительный износ, выходят из строя механизмы. Программой предусмотрено приобретение специальной техники:

Бурильно-крановая машина TAURUS 086А к на базе КамАЗ 65115 в количестве 1 ед, Измельчитель веток Tomcat 4250 AFE 1 ед, LADA Largus I поколение Универсал 5 дв 1 ед., Автогидроподъёмник телескопический (стрела над кабиной) Урал NEXT с АГП Чайка TR328 – 3 ед, Автолаборатория на базе УАЗ семейство СГР – 1 ед.

3.2 Повышение энергоэффективности, сокращение потерь, приведение систем учета в соответствие с нормативными правовыми актами.

В состав потребителей сетевой компании ООО Майкопская ТЭЦ входит 28 тысяч бытовых потребителей частного сектора. Это жилые дома граждан, с отдельными земельными участками с расположенными на них гаражами, хозяйственными постройками и т.п. Потери электрической энергии в сетях с такой группой потребителей составляют от 30 до 60 %, причём свыше 17,65% составляют коммерческие потери, возникающие из-за хищений электроэнергии гражданами, при несанкционированном подключении к внутри домовым сетям до приборов учёта электроэнергии. Выявить, такие нарушения крайне сложно.

ООО «Майкопская ТЭЦ» в течении нескольких лет пытается решить проблему снижения потерь электрической энергии, а именно проводит следующие мероприятия:

- Ежемесячное составление локальных балансов электроэнергии на участках электрических сетей фидерах, трансформаторных подстанциях.

- Выявление очагов потерь электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ.

Программой предусматривается реконструкция воздушных линий 0,4 кВ (ТП-74, 358, 29, 323, 22, 302) с заменой голого провода на самонесущий изолированный.

При отсутствии возможности бесконтрольного потребления электроэнергии, потребители перестают без надобности использовать своё электрооборудование, что приводит к общей разгрузке электрических сетей и силового оборудования энергосистемы.

3.3 Выполнение требований нормативных правовых актов (требования 35-ФЗ от 26.03.2003, внесенные 522-ФЗ от 27.12.2018).

Инвестиционный проект «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» заявляется на основании пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018г №522-ФЗ), в обязанности сетевой организации с 01.07.2020г. входит осуществление приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к сетям компании (за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии):

- энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках;

- объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках;

- объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам.

В виду того, что с 01.01.2023 г. предусмотрены штрафы за непредоставление (ненадлежащее предоставление) сетевыми организациями доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), и отсутствия на сегодняшнюю дату утвержденных правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), возникла необходимость включения в состав инвестиционной программы проекта по установке интеллектуальной системы учета электроэнергии, на период реализации инвестиционной программы.

- Показатели надежности и качества

Показатели надежности и качества для компании ООО «Майкопская ТЭЦ» утверждены приказом РЭК-департамента от 25 декабря 2019 года № 39/2019-э.

«Показатели надежности и качества для ООО «Майкопская ТЭЦ», утвержденные приказом РЭК-департамента от 25 декабря 2019 года № 39/2019-э.

Таблица 4

| N п/п | Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации | Год | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества оказываемых услуг (Птпр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | час | шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО "Майкопская ТЭЦ" | 2020 | 0,0647 | 0,0343 | 1 |
|  |  | 2021 | 0,0637 | 0,0338 | 1 |
|  |  | 2022 | 0,0628 | 0,0333 | 1 |
|  |  | 2023 | 0,0618 | 0,0328 | 1 |
|  |  | 2024 | 0,0609 | 0,0323 | 1 |

Реализация предлагаемых инвестиционных проектов поможет достигнуть фактических значений показателей надежности и качества на уровне, не превышающем плановые.

- Отображение в документах территориального планирования

ООО «Майкопская ТЭЦ» было направлено письмо о внесении изменений в документы территориального планирования и в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Город Майкоп» в части включения новых проектов согласно предложениям компании по инвестиционной программе (письмо: Руководителю администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Адыгея, межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Адыгея от 29.02.2024г. №495, вх. №б/н от 29.02.2024г. прилагается).

Генеральный директор 	                       			Ю.С. Каверзнев